Beskrivningstexter enligt AMA 98

Beskrivning

Styr och övervakningssystem

Kund/projektnr:

Handläggare:

Datum:	2010-04-13

Ändringsdatum:	2026-07-31

Beskrivningen omfattar sidorna 1-9.

Kapitel

U		Apparater för styrning och övervakning

UF		Styr och logikenheter

UFB		Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem

UFB.1		Datorenheter i programmerbara styrsystem

UFB.13		Programmerbara integrerade datorenheter

# U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

## UF	STYR- OCH LOGIKENHETER

Förkortningar:

Datorundercentral	DUC.

DUC med inbyggd webbserver betecknas DUC/Webbserver i denna beskrivning.

## UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM

DUC/Webbserver skall vara utförd som en självständig autonom enhet för styrning, reglering och mätvärdesinsamling med inbyggda webbsidor, driftbilder och interna databaser.

DUC/Webbserver skall vara uppbyggd som en integrerad enhet med samtliga funktioner tillgängliga i grundutförande.

DUC ska kunna arbeta oberoende av huvuddator.

Enheten skall bestå av processorenhet med inbyggd kommunikation och kraftförsörjning samt moduler för mer kommunikation och in- och utgångar.

Utrustning skall fungera störningsfritt under följande miljöbetingelser:

Matn. spänning:	230V AC, 24 V AC/DC

Frekvens:	50 Hz +/- 10 Hz

Temperatur:	0 till + 45 °C

Relativ fuktighet:	Max 85% Rh, ej kondenserande.

DUC/Webbserver placeras i apparatskåp/kapsling med för respektive lokal gällande kapslingsklass dock motsvara lägst IP43.

Enhet och ev. expansionsmoduler skall vara avsedda för montering på DIN-skena.

### UFB.1	Datorenheter i programmerbara styrsystem

### UFB.13	Programmerbara integrerade datorenheter

DUC/Webbserver

DUC/Webbserver skall arbeta oberoende av huvuddator.

Av klockfunktionen skall kunna läsas år, månad, dag, timmar, minuter och sekunder.

Funktion för automatisk omställning sommar/vintertid skall finnas.

Systemprogram ska lagras i statiska minnen

Batteri för klocka och primärminne ska ha en livslängd på minst 5 år och vara lätt utbytbart.

Efter spänningsbortfall skall utrustningen automatiskt återstartas samt realtid uppdateras.

Primärminnet ska ha erforderlig storlek med hänsyn till anläggningens funktion.

Indikering

Indikering av status via lysdiod skall finnas för följande funktioner:

- spänningsmatning.

- digitala ingångar. (via lokala indikeringsenheter)

- digitala utgångar. (via lokala indikeringsenheter)

- larm (via lokala indikeringsenheter)

- kommunikation via ethernet-porten.

Larmhantering

Larmvillkor skall kunna konfigureras för koppling till valbar I/O-kanal.

Distribution via e-post till valfria e-postadresser.

SMS-meddelande skall kunna genereras via e-postadress knuten till mobiltelefonabonnemang.

Direkt SMS-distribution skall alternativt kunna ske direkt via anslutet GSM-modem.

Programvara för larmfunktioner skall hantera följande:

-	larmlista med datum och tid, status samt larmet i klartext.

-	kvittens.

-	larmhistorik.

-	distribution av larm till e-post.

-	optiskt, röd larm diod på indikeringsenheten.

Mätvärdesbehandling

DUC/Webbserver skall vara utrustade med inbyggda databaser (loggkanaler) för lagring av valfria kanaler (mätvärden).

(Enligt BACnet standarden för B-BC)

Kortids databas, för momentanvärden, lagras med valbart intervall eller händelseuppdatering för uppläsning i överordnat system

Timme, Dag, Månad och Års databas, för medel, min-, max-, varians Kurvplottning (endast dag, månad och år).

Databaser skall lagras i DUC/Webbserver för senare överföring till centralt placerad databas-server.

Möjlighet till manuell nedladdning/export till exempelvis Excel skall finnas.

Tidsstyrning

Tidsstyrning skall kunna konfigureras på tre olika sätt:

Tid, Kalender och Veckodagschema.

Tid är tidsstyrningar som är periodiska. Man anger en periodtid, från sekunder till antal dagar.

Kalender är tidsstyrning som inte är periodisk. Upp till tio par av start- och sluttider skall kunna anges, mellan vilka tidsstyrningen är aktiv.

Veckodagsschema är tidsstyrningar som baseras på veckodagar.

För veckodagsscheman skall man kunna ange upp till tio villkor för när tidsstyrningen ska vara ett, start och en sluttid under ett dygn, och vilka veckodagar som avses.

Genom att använda helgdagskatalogen så skall helgdagar som infaller en vardag tolkas som söndag.

Reglering

Parametrar för P-, I- och D-funktion, dödzon mellan steg, begränsning och utsignal samt hysteres på givare skall kunna programmeras.

Reglerkurvor för radiatorgrupper skall vara utförda med minst sex brytpunkter exklusive ändpunkter.

Grafiska bilder

Det grafiska användarsnittet, helt webbaserat, skall i huvudsak vara driftpersonalens verktyg och hjälpmedel för att kontrollera, styra och övervaka fastigheternas tekniska system.

Orientering i det grafiska bildsystemet skall ske via en väl strukturerad menystruktur.

Entreprenören skall skapa grafiska funktionsbilder/översiktsbilder som placeras i Webbservern. Bilden skall vara i ett format som webbläsaren kan läsa t.ex. PNG, GIF eller JPG. Storleken på bilden bör inte vara större än att den ryms på bildskärmen.

Operatörspanel

DUC/Webbserver skall vara utförd med operatörspanel försedd med LCD-display och enkel enknappsmanövrering ”tryck-och-vrid”. Monteras i apparatskåpsdörren.

Operatörspanel skall ha minst tre behörighetsnivåer med personliga lösenord.

Menystyrd operatörskommunikation i klartext på Svenska.

Följande systemfunktioner skall vara påverkbara via operatörspanel på apparatskåp:

–	Omställning av börvärden, gränsvärden, tidsfördröjning etc.

–	Lista och kvittera larmer.

–	Visa värden och status.

–	Manuell styrning och forcering av värden.

–	Påverka regulatorparametrar.

–	Omställning av tidkanaler.

–	Systemövervakning.

Program

Applikationsprogram med funktioner skall skapas/genereras via i DUC/Webbserver ingående programmerings- och konfigureringsverktyg. Programmeringen utförd med blockprogrammering enligt IEC 61131-3

Programmering skall ske via programmeringsverktyg med alternativ enligt följande:

–	Inbyggda standard funktioner för värmeundercentral och ventilationsaggregat som konfigureras via webbformulär.

–	Följa BACnet standard för fastighetsautomation (EN/ISO 16484 5).

All hantering skall ske via en standard webbläsare, utan krav på ytterligare installation.

Programmering via väl strukturerat verktyg avsett för BACnet-programmering.

All projektspecifik programvara ska kunna säkerhetskopieras.

Funktion för duplicering, s.k. kloning, av funktionsspecifik programvara, skall finnas för att underlätta programmering/konfiguration av enheter med lika funktion.

Kommunikation

DUC/Webbserver skall minst vara bestyckad med kommunikationsportar enligt följande:

TCP/IP-port för kommunikation via LAN (intranät), WAN (Internet).

Hastighet: 10/100Mbit/s,   Standard: IEC 802.3

Kontaktdon: RJ45

Protokoll: TCP, IP, BACnet IP

Protokoll: Modbus, M-bus, anpassning för andra fabrikatberoende protokoll bör kunna göras via expansionsmoduler.

Datautbyte mellan DUC/Webbserver enheter

Funktion för utbyte av data mellan enheter via BACnet IP-kommunikation ( LAN Intranet, WAN Internet) skall finnas.

DUC/Webbserverns in- och utgångar

DUC/Webbserver skall vara utrustad med följande typer av in- och utgångar:

#### Enhetens digitala ingångar

Digitala ingångar skall vara avsedda för potentialfria kontakter.

Räkneingångar skall kunna ta emot pulser av frekvensen 0-50 Hz.

#### Enhetens analoga ingångar

Temperaturingångar för 1000 ohm givare bl.a. PT 1000 (DIN IEC 751),och Ni 1000 (DIN 43760). Ingång skall kunna ställas om till digital statusingång.

Analoga spänningsingångar 0-10V eller 2-10 V

Analoga strömingångar 0-20mA eller 4-20mA.

#### Enhetens digitala utgångar

Digitala utgångar med reläer skall klara utgångsspänning av 230V AC och max utgångsström 2 A. Digitala utgångar med s.k. Open collector teknik) skall klara upp till 100 mA. För att utgång skall vara galvaniskt skild från undercentralens elektronik och från nätet skall mellanreläer installeras.

Erforderligt antal mellanreläer skall ingå i entreprenaden.

#### Enhetens analoga utgångar

Analoga utgångar skall ha utgångsspänning 0-10V och utgångsström max 5mA.

Webbserver

All kommunikation mellan webbserver och webbläsare skall ske via http protokollet.

E-post skall skickas med SMTP protokollet.

TCP/IP adressen för webbservern skall vara inställbar, till valbar fast adress eller automatiskt tilldelning via DHCP-server.

Webbserver får inte innehåller några rörliga delar så som fläktar och roterande hårddiskar.

Via webbläsare skall loggdata kunna presenteras i grafisk form.

Webbserver skall innehålla en lokal larmlista för ansluten utrustning. Denna larmlista skall redovisa aktiva och kvitterade larm med tidsangivelse och status.

För enkel navigering bland de olika sidorna i webbserver skapas en navigationsmeny med länkar till de olika delsystemen.

Webbserver skall redovisa aktuell status på anläggningen via grafiska funktionsbilder/översiktsbilder vilka innehåller fält med realtidsdata från berörda signaler.  Uppdatering av realtidsdata i grafisk bild och webbläsare skall ske minst var 30:e sekund.

Webbserver skall klara minst 3 behörighetsnivåer.

DUC/Webbserver skall konfigureras via hemsidor i enheten.

Alla länkar i hemsidorna skall vara relativa.

Överföring av mätdata till databas

DUC/Webbserver skall stödja att överföra mätdata via BACnet för mätvärdesinsamling. Mätdata skall datumstämplas av DUC/Webbserver.

Överföring av larm till databas

DUC/Webbserver skall stödja att överföra larm via BACnet  till databas för vidarebefordran till jourpersonal samt larmstatistik . Larmet skall datumstämplas av DUC/Webbserver.