EY6AS80F021

Modulär BACnet Automationsstation och Webbserver

Beskrivning:

Automatiseringsstationen (AS) är en Modulär enhet och används för autonom styrning, reglering, övervakning och optimering i fastighetsautomation enligt EN ISO 16484 (BACnet).

Parallella oberoende processer med definierbara, olika korta cykeltider gör det möjligt att lösa snabba regleringsuppgifter.

Automatiseringsstationen innehåller alla moduler och gränssnitt som krävs för drift, anslutning av utrustningen och kommunikation med utrustning, rum automatisering och övervakningsnivå.

Mängden och struktur av de fysiska
in-/utgångarna på automatiseringsstationen kan förlängas med I/O-moduler. Integrerade kommunikationsgränssnitt och ytterligare kommunikationsmoduler utökar integrationskapaciteten via fältbussprotokoll till givare och manöverdon. I/O och kommunikationsmodulerna kan anslutas direkt till automationsstationen utan ytterligare kabeldragning. Installation och borttagning av enskilda moduler görs framifrån, utan att behöva flytta andra (monterade) moduler. Anslutna moduler kan också distribueras till upp till 3 rader (DIN-rader) med hjälp av kopplingsenheter i styrskåp.

Via ett seriellt gränssnitt av typen RS-485 kan ytterligare I/O-moduler och enheter drivas upp till 500 m bort via SLC-fältbussprotokollet. Den andra RS-485-gränssnittet kan användas för att integrera, till exempel, Modbus RTU-enheter.

En annan möjlighet för I/O och kommunikationsmodulers expansion ges över IP-nätverket. I/O och kommunikationsmoduler kan anslutas till en modu612-LC Link Coupler och tilldelas till stationen. Distribution via IP-nätverk är också möjligt via Internet i det lokala fastighetsnätet och i nätverket IT (WAN). Kommunikation över IT-nätverk (WAN) och kommunikation med molnet måste krypteras.

På I/O-modulerna kan en manuell driftomkopplare med färg LCD-skärm och 4 knappar anslutas under drift. Den manuella driften motsvarar en lokal prioritetsmanövrering enligt EN ISO 16484-2.

Automatiseringsstationen har fyra nätverksanslutningar. Den första porten är för integration till WAN-sidan eller anslutning till Internet. De tre andra nätverksanslutningarna är avsedda för byggandet av ett lokalt fastighetsautomatiseringsnätverk. Detta gör det möjligt att ansluta ytterligare automationsstationer i serie s.k. (daisy chain).

Ett konfigurerbart USB-gränssnitt är tillgängligt för definierade tillägg, t.ex. lagringsmedia eller WLAN.

Utbyggnaden av lagringskapacitet är möjlig för datainsamling av driftvärden  med microSD-kort.

Det integrerade Bluetooth-gränssnittet möjliggör konfiguration och idrifttagning av stationen samt driften av de enskilda in-/utgångarna via en app. på mobila enheter.

Automationsstationen stödjer utan ytterligare arrangemang(native) att kommunicera över det standardiserade kommunikationsprotokollet BACnet/IP enligt EN ISO 16484-5. Den mängd funktioner BACnet inkluderar i BACnet B-BC profilen (BACnet Building Controller) och som är certifierad BCC(BACnet Conformance Certificate). Som en BACnet server ger automationsstationen det som behövs för att stödja de fastighetsautomations objekt, samt tillhörande kalender- och tidsscheman med de tjänster som behövs.. Analog, Binär och räknarsignaler visas tydligt med uttalad standard BACnet-objekt. Tid och Kalenderfunktion-formalitet utförs med objekt enligt BACnet Standard som Schema och kalender. Händelser (larm) övervakas med intrisinik och / eller algoritm BACnet standardmekanismer, överfördes och registreras föremål med hjälp av händelseloggen. Dataposter är tidsinställda med trendloggobjekt, när värdes förändringar eller utlöst trigger.

Typiska användare av denna information är öppna övervakningssystem, bussanslutna manöverdon eller andra "BACnet-aktiverade" automationsstationer etc. I sin roll som BACnet klient, till exempel, stöder automationsstationen, peer-to-peer transmission. För koppling i  BACnet nätverk stöds BBMD och FD funktioner.

En integrerad webbserver i automationsstationen ger ett säkert användargränssnitt för konfiguration under lokal idrifttagning samt visualisering och styrning under drift.

En integrerad, konfigurerbar användarhantering möjliggör rollbaserad åtkomsthantering. Användaraktiviteterna loggas fullständigt i ett s.k. Audit Trail protokoll.

Kommunikationen till webbservern på automationsstationen måste vara TLS 1.2 krypterad (https).

Webbservern stöder visualiseringen och driften av BACnet-objekten som är parametrerade i AS. Utan ytterligare konfiguration visas en komplett lista. Systemet visas automatiskt i en hierarkisk trädstruktur. Visualiseringen kan förlängas dessutom med dynamiska bilder. Webvisualiseringen är Responsive (Responsive Design) för drift via mobila enheter samt PC-operatörsstationer.

Den kan visa:

- Dynamiska anäggningsbilder

- Datapunktslistor (BACnet-objekt)

- Underliggande anläggningskomponen
     ter

- Tidsprogram och specialkalendrar

- Diagram

- Textdokument

- Webbplatser

Larm och händelser som genereras av automatiseringen visualiseras som intuitiva symboler (normalt/larm/fel) i:

- Larmlistor

- Dynamiska bilder

- Datapunkter listor

Larmlistan kan visas som:

- Aktuella och historiska larm

- sorterbar och filtrerbar

- Flat händelselista

- Grupperad lista, alla händelser

sammanfattar detaljerna i ett 
     objekt

Larmet kan ställas in beroende på prioritet, handel, användare och anläggningskomponenter.

Godkända användare kan bekräfta larm- och händelseposter via gränssnittet.

Larm och fel kan skickas via e-post eller SMS

Historiska data för egna TrendLog-objekt kan visas i kombinerade diagram med upp till sex dataserier. Diagramserien kan väljas och avmarkeras. Det är möjligt att ställa in permanent inställbara inspelningsintervaller (polling) eller en inspelning om värdet ändras till BACnet COV. När du tittar kan du använda gränssnittet mellan råvärden och en kondenserad display.

Diagrammen har ett kontinuerligt skiftbart och zoombart tidsintervall. Alternativt kan fördefinierade tidsintervall (sista timme, sista dag, förra veckan) väljas direkt. De okomprimerade historiska data lagras ihållande på det interna SD-kortet. För snabb dataöverföring komprimeras data. Inspelade data kan exporteras som en csv-textfil.

Det finns ett användarvänligt grafiskt användargränssnitt för att göra din egen tidsplan för BACnet Schedule och special dagkalender. (BACnet Calendar.) Ett enhetligt gränssnitt ger en sammanfattning av kalendern för veckoprogram och specialdagar.

Konfiguration och programmering utförs via en dator med CASE-mjukvaran i enlighet med IEC 61131-3. Konfigurationsprogrammet gör det möjligt att lagra alla enheter av anläggningsautomatisering och rumautomatisering, även från olika produktgenerationer, i en total backup. Här ingår visualisering av webbservern eller en separat hanterings- och manöverenhet (MBE). Den aktuella projiceringen/programmeringen av automationsstationen lagras också på själva automationsstationen.

Omfattande och beprövade funktionsbibliotek finns tillgängliga för energieffektiv programmering.

Automatiseringsstationen kan hantera fyra fristående applikationsprogram. Applikationsprogramdelarna kan ha olika cykeltider. Om programmet ändras till en applikationsdel fortsätter de andra delprogrammen att köra utan avbrott.

Stationen kan direkt och utan ytterligare komponenter som IoT-funktionalitet via en ständig internetanslutning, rumsligt löst väderprognosdata (temperatur (min, max), solskyddsperiod, global strålning, nederbördsmängd, relativ fuktighet, vindhastighet och riktning ) för en energieffektiv, proaktiv reglering från SAUTER Cloud och kan ingå i regleringsstrategin.

I enlighet med IEC 62443-3-3 är säkerhetsmekanismer och tekniker som datakryptering, zonsegmentering tack vare integrerad nätverksseparation, användar- och användarspecifik behörighet, eller gränssnittskoppling på/av.

Den modulära konstruktionen, liksom användningen av pluggbara plintar för anslutning upp till 2,5 mm2 och min 0.8mm2 underlättar service och underhåll.

Funktioner:

- Automationsstation för anläggnings

automation inom fastighetsautomatisering

enligt EN ISO 16484.

- Integrerade Ethernet-gränssnitt

- Primärkommunikationsprotokoll

BACnet/IP förberedd för BACnet/SC

- Integrerad webbserver baserad på

HTML5 för idrifttagning, visualisering

och manövrering.

- Modulär expantion med upp till 24

Moduler, varav:

- I/O-moduler, upp till 24 st.

- COM-moduler, upp till 6 st.

- Lokal prioritetstjänst och

Signalering för I/O-moduler

- Power injektor moduler

- Kopplingssats för lokalt flyttbara   
    I/O-moduler i styrskåp, upp till 2 
    st.

- Programfunktionsmoduler för

- HVAC-funktionsmoduler

- Standardstyrningsalgoritmer (P, PI, 
    PID)

- Lednings- och urvalsmoduler

- Gränsvärde- och begränsningsmoduler

- Timer- och växlingsmoduler

- Beräkningsmoduler

- Klockfunktioner

- Utökade funktionsblock, till exem-
    pel:

- Energikrav med grundläggande 
      dagvärde

- Primär energi plus CO2 med bas

dagliga värde

- fläkt eller spjäll

styrning med luftkvalitetssensor

- Ventilationssystem (FU / 4-
      stegs.Vent.)

för utomhusluftkylning

- BTL certifierad med BACnet

Enhetsprofil B-BC och AMEV AS-B

- Webbserverfunktioner

- Antal dynamiska bilder 75

- Antal användarkonton 25

- Antal samtidiga användare 20

Protokoll

Automatiseringsnivå:

- BACnet/IP, Protokollrevision 14

- webbåtkomst

- HTTPS, HTTP

- Mail och SMS

- SMTP, SMPP

- Tidssynkronisering

- BACnet/IP

Optioner

Visualisering, ModuWeb Unity

- "Nätverks" förlängning med

Y6WS80F031.

- "Datapunkter" förlängning

Tekniska data

- Kraftförsörjning:

- Matningsspänning 24 V =

- Gränssnitt, kommunikation:

- Ethernet-nätverk # 1

- Anslutning 1x RJ-45 uttag

- Typ 10/100 BASE-T (X)

- Ethernet-nätverk # 2

- Anslutning 3x RJ-45 uttag

- Typ 10/100 BASE-T (X)

Switched

- RS485-A

- Protokoll               Modbus RTU

- Roll               Modbus Master

Anslutning:

- Plug-in-fjädertypsplintar

- 0,2 till 1,5 mm2

- styv / flexibel

- Kabeltyp 3 trådtvinnad

- RS485-B

- Protokoll SLC

- Deltagare 12

- Matningsspänning 24V +/- 5%, <200 mA

- Anslutning

- Plug-in-fjädertypsterminaler

- 0,2 till 1,5 mm2

- styv / flexibel

- Kabel typ 4 tråd tvinnad  
 - Interner Bus:

- I/O-Modul               upp till 24

- COM-Modul               upp till  6

- Spänningsförsörjningsmodul (option) 
      för 
      I/O-Modul

- Kopplingskit max 2

- Bussavslutning ingår

- Bluetooth

- Variant BLE 4.0

- Effekt 6 mW

- Använd idrifttagning

och manövrering via mobilapp för

iOS och Android

- Tillåtna miljöförhållanden:

- Driftstemperatur 0 ... 45 ° C

- lagring och transport temperatur

-25 ... + 70 ° C

- Luftfuktighet 10 ... 90% RH

(utan kondens)

- Installation:

- DIN-skena i styrskåp

- Kompakt enhet i plasthus

- massa B x H x D (mm)

87,5 x 100 x 58,3

(5 enheter i styrskåp)- Standarder, riktlinjer:

- Skyddsnivå (EN 60529):

- Anslutningar och terminaler IP 00

- Front i DIN cutout IP 30

- Skyddsklass I (EN 60730-1)

- Miljöklass IEC 60721 3K3

- CE-överensstämmelse enligt:

- Lågspänningsdirektivet

2014/35 / EU

EN 60730-1

EN 60730-2-9

EN 60950-1

- EMC-direktivet 2014/30 / EU

EN 61000-6-1 ..- 4

- RoHS-direktiv 2011/65 / EU

EN 50581

- RED direktivet 2014/53 / EU

EN 300 328 V2.1.1