# EY-RC504F001: Modulär rumsautomationsstation

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Ecos 5-systemet är en serie oberoende enheter för rumsautomatisering för BACnet / IP-bussystemet baserat på Ethernet. Rumsregulatorn ecos504 är en modulbaserad programmerbar BACnet-byggnadsregulator (B-BC) enligt EN ISO 16484 för automatisering av upp till 8 rum eller 8 flexibla rumssegment. Enheten används för att reglera och styra alla rumsfunktioner. Den används för styrning av rumsklimat med temperatur, luftkvalitet och fuktighet, belysning, solskydd och styrning av automatiska fönster.

Teknik / programmering / parametrering utförs med CASE Suite-programvaran baserad på IEC 61131-3. Med hjälp av tillgängliga funktionsbibliotek kan både standardrumsautomatiseringsuppgifter och komplexa projekt genomföras effektivt. Rumsenheter i ecoUnit-serien, ecoLink-distribuerade I/O-moduler och två EnOcean ecoMod580-trådlösa gränssnitt är anslutna till ecos504 via RS485-gränssnitt. Det trådlösa gränssnittet kan användas för att integrera SAUTER ecoUnit 1 trådlösa rumsenheter samt andra vanliga EnOcean-enheter.

## prestanda funktioner

- Modulär rumautomationsstation för 8 rum eller 8 flexibla rumsdelar

- Kommunikation: BACnet / IP (EN ISO 16484-5)

- Fritt programmerbar

- Integrerad Ethernet 2-portskontakt för nätverksinställning i linjetopologi

- Expansionsbuss för distribueradermoduler

- ecoLink I/O-moduler, max. 16 moduler

- ecoUnit 3 eller ecoUnit 1-rumsenheter, max. 8 enheter

- EY-EM580 EnOcean-radiogränssnitt, max. 2 gränssnitt

- Omfattande funktionsbibliotek för klimat, belysning och solskydd baserat på VDI3813

- Tid och kalenderfunktion

- Integrerad realtidsklocka

- Teknik / programmering med CASE Suite (baserat på IEC 61131-3)

- BACnet-funktioner

- Kommunikation profil			B-BC

- Datapunkter objekt				600

- Reglerkretsar (LOOP objekt)		32

- Aktiv COV abonnemang			1500

- BACnet klient länkar (peer to peer)		200

- Tidsschema				32

- Kalendrar					16

- Larmhantering (notifikations klasser)		16

- (Aktiverad) Drifttids mätning (EAT)		100

- Historisk data (Trend Log)			256 med upp till 60,000 poster

- Kommando objekt				16

- Antal BBMDs I BDT			32

- Antal  FDs i FDT				32

## TEKNISKA data

Strömförsörjning

- Matningsspänning		24V DC ± 10 %; 24V AC +25 % /-15 %, 48…63 Hz

- Strömförbrukning		Max. 0.33 A

- Effektförbrukning		Max. 4 W / 8 VA (typisk 2.5 W)

- Anslutning		Fjäder-typ plintar: 0.2...2.5 mm² enkel/tvinnad tråd

Omgivningsförhållanden

- Driftstemperatur		0…45 °C

- Lager och transport temperatur		-25...70 °C

- Tillåten luftfuktighet	  10…85% rh utan kondensation

Ethernet nätverk gränssnitt

- Kommunikation protokoll		BACnet/IP

- Anslutning				2 x RJ-45 kontakter

- Typ				10/100 BASE-TX kopplad

RS485 A, RS485 B gränssnitt

- Kommunikation protokoll		2 x RS485, SLC

- Prenumeranter			Max. 16 ecoLink moduler, max. 8 ecoUnit rumsenheter

- Matningsspänning			5V +/- 5%, < 200mA (summa bägge RS485), kortslutningssäker

- Anslutning				Pluggbara fjädertypsterminaler; 0.2…1.5 mm² enkel/tvinnad tråd

- Kabeltyp				4-tråd, tvinnad

- Kabellängd			Upp till 500 m med bussterminering

Utförande

- Montage				På montageskena DH35x7.5/15 EN50022

Skenmonterad enhet enligt DIN 43880

- Mått B x H x D			105 (6 HP) x 90 x 58 mm

- Kapsling				Flamhämmande plast

Standarder och direktiv

- Typ av kapslingsklass		IP00 (EN 60529); anslutningar och plintar

IP30; front i DIN utskärning

IP30; med tillbehörsplintskydd

- Skyddsklass			III (EN 60730-1)

- Miljöklass				3K3 (IEC 60721)

- CE-överensstämmelse		EMC Direktiv 2004/108/EC
					EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4