# EY-RC504F011: Modulär rumsautomationsstation

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Ecos 5-systemet är en serie oberoende enheter för rumsautomatisering för BACnet / IP-bussystemet baserat på Ethernet. Rumsregulatorn ecos504 är en modulbaserad programmerbar BACnet-byggnadsregulator (B-BC) enligt EN ISO 16484 för automatisering av upp till 8 rum eller 8 flexibla rumssegment. Enheten används för att reglera och styra alla rumsfunktioner. Den används för styrning av rumsklimat med temperatur, luftkvalitet och fuktighet, belysning, solskydd och styrning av automatiska fönster.

Teknik / programmering / parametrering utförs med CASE Suite-programvaran baserad på IEC 61131-3. Med hjälp av tillgängliga funktionsbibliotek kan både standardrumsautomatiseringsuppgifter och komplexa projekt genomföras effektivt. Rumsenheter i ecoUnit-serien, ecoLink-distribuerade I/O-moduler och två EnOcean ecoMod580-trådlösa gränssnitt är anslutna till ecos504 via RS485-gränssnitt. Det trådlösa gränssnittet kan användas för att integrera SAUTER ecoUnit 1 trådlösa rumsenheter samt andra vanliga EnOcean-enheter.
Ett valfritt KNX-gränssnitt möjliggör användning av individuella KNX-komponenter i rummet, såsom driftdon, ställdon eller givare för att täcka speciella krav.

## prestanda funktioner

Modulär rumautomationsstation för 8 rum eller 8 flexibla rumsdelar

Kommunikation: BACnet / IP (EN ISO 16484-5)

Fritt programmerbar

Integrerad Ethernet 2-portskontakt för nätverksinställning i linjetopologi

Expansionsbuss för distribueradermoduler

ecoLink I/O-moduler, max. 16 moduler

ecoUnit 3 eller ecoUnit 1-rumsenheter, max. 8 enheter

EY-EM580 EnOcean-radiogränssnitt, max. 2 gränssnitt

Expansions bus för KNX fältenheter för upp till 600 data objekt

Omfattande funktionsbibliotek för klimat, belysning och solskydd baserat på VDI3813

Tid och kalenderfunktion

Integrerad realtidsklocka

Teknik / programmering med CASE Suite (baserat på IEC 61131-3)

BACnet-funktioner

Kommunikation profil			B-BC

Datapunkter objekt				600

Reglerkretsar (LOOP objekt)		32

Aktiv COV abonnemang			1500

BACnet klient länkar (peer to peer)		200

Tidsschema				32

Kalendrar					16

Larmhantering (notifikations klasser)		16

(Aktiverad) Drifttids mätning (EAT)		100

Historisk data (Trend Log)			256 med upp till 60,000 poster

Kommando objekt				16

Antal BBMDs I BDT			32

Antal  FDs i FDT				32

## TEKNISKA data

Strömförsörjning

- Matningsspänning		24V DC ± 10 %; 24V AC +25 % /-15 %, 48…63 Hz

- Strömförbrukning		Max. 0.33 A

- Effektförbrukning		Max. 4 W / 8 VA (typisk 2.5 W)

- Anslutning		Fjäder-typ plintar: 0.2...2.5 mm² enkel/tvinnad tråd

Omgivningsförhållanden

- Driftstemperatur		0…45 °C

- Lager och transport temperatur		-25...70 °C

- Tillåten luftfuktighet	  10…85% rh utan kondensation

Ethernet nätverk gränssnitt

- Kommunikation protokoll		BACnet/IP

- Anslutning				2 x RJ-45 kontakter

- Typ				10/100 BASE-TX kopplad

RS485 A, RS485 B gränssnitt

- Kommunikation protokoll		2 x RS485, SLC

- Prenumeranter			Max. 16 ecoLink moduler, max. 8 ecoUnit rumsenheter

- Matningsspänning			5V +/- 5%, < 200mA (summa bägge RS485), kortslutningssäker

- Anslutning				Pluggbara fjädertypsterminaler; 0.2…1.5 mm² enkel/tvinnad tråd

- Kabeltyp				4-tråd, tvinnad

- Kabellängd			Upp till 500 m med bussterminering

KNX gränssnitt

- Kommunikation protokoll		KNX TP

- Bus kraftmatning			Via extern KNX spänningsadapter

- Anslutning				KNX bus plint x4; 0.6...0.8 mm enkelledare

- Kabel typ				KNX kabel 2-tråd, tvinnad

Utförande

- Montage				På montageskena DH35x7.5/15 EN50022

Skenmonterad enhet enligt DIN 43880

- Mått B x H x D			105 (6 HP) x 90 x 58 mm

- Kapsling				Flamhämmande plast

Standarder och direktiv

- Typ av kapslingsklass		IP00 (EN 60529); anslutningar och plintar

IP30; front i DIN utskärning

IP30; med tillbehörsplintskydd

- Skyddsklass			III (EN 60730-1)

- Miljöklass				3K3 (IEC 60721)

- CE-överensstämmelse		EMC Direktiv 2004/108/EC
					EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4